## приложение 2
Приложение № 2
к договору теплоснабжения № _____ от "___" __________ 20___ г.
Показатели качества тепловой энергии
Температурный график
Температура наружного воздуха, ºС | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, ºС | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, ºс
10 | 56 | 47
9 | 55 | 47
8 | 54 | 46
7 | 54 | 46
6 | 53 | 45
5 | 53 | 44
4 | 52 | 43
3 | 51 | 43
2 | 51 | 42
1 | 52 | 44
0 | 54 | 45
-1 | 55 | 46
-2 | 57 | 47
-3 | 59 | 48
-4 | 60 | 49
-5 | 62 | 50
-6 | 64 | 51
-7 | 66 | 52
-8 | 67 | 53
-9 | 69 | 54
-10 | 70 | 55
-11 | 71 | 56
-12 | 72 | 57
-13 | 73 | 58
-14 | 75 | 59
-15 | 76 | 60
-16 | 78 | 61
-17 | 80 | 62
-18 | 82 | 63
-19 | 84 | 64
-20 | 86 | 65
-21 | 88 | 66
-22 | 90 | 65
-23 | 91 | 64
-24 | 92 | 63
-25 | 93 | 62
-26 | 94 | 61
-27 | 95 | 60
Условия выполнения:
1. Соблюдение Абонентом температурного графика обратной сетевой воды.
2. Температурные потери на сетях Абонента не превышают нормативных.
Допускаются кратковременные отклонения параметров температурного графика в следующих случаях:
1. В переходный период (осенне-весенний период).
2. По требованию санитарных органов в связи с бактериологической обстановкой.
3. При резких колебаниях среднесуточной температуры воздуха более чем на 8 ºС.
Ресурсоснабжающая организация |  | Абонент
__________________________________________
м.п. |  | м.п.