Приложение № 3

к договору теплоснабжения № ______ от "___" __________ 20___ г.

Порядок определения часовых тепловых нагрузок, используемых при заключении договора теплоснабжения

Общие положения.

Настоящий Порядок определяет расчет часовых тепловых нагрузок, используемых для расчета договорного объема тепловой энергии.

Порядок расчета.

1. Отопление

1.1. Максимальная часовая тепловая нагрузка отопления принимается по типовым или индивидуальным проектам зданий.

В случае отличия принятого в проекте значения расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления от действующего нормативного значения для конкретной местности, производится пересчет приведенной в проекте расчетной часовой тепловой нагрузки отапливаемого здания по формуле:

Qо.р=Qо.пр tв−tн.р.оtв−tн.р.о.пр  , где:

Qо.р – максимальная часовая тепловая нагрузка отопления здания, Гкал/ч;

Qо.пр – максимальная часовая тепловая нагрузка отопления здания по типовому или индивидуальному проекту, Гкал/ч;

tв – расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, принимается в соответствии со СНиП 41-01.20031 или по Справочнику2, °С;

tн.р.о – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления в местности, где расположено здание, принимается в соответствии со СНиП 23-01-993, °С. Указанная температура в г. Мурманске равна -27°С.

tн.р.о.пр – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления по типовому или индивидуальному проекту, °С.

1.2. При отсутствии проектной информации максимальная часовая тепловая нагрузка отопления отдельного здания определяется по укрупненным показателям:

Qо.р=α V qо Kув tв−tн.р.о 10−6  , где:

Qо.р – максимальная часовая тепловая нагрузка отопления здания, Гкал/ч;

α – поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления tн.р.о в местности, где расположено рассматриваемое здание, от tн.р.о= -30°С, при которой определено соответствующее значение qо, принимается по Справочнику2;

V – объем здания по наружному обмеру, м3;

qо – удельная отопительная характеристика здания при tн.р.о= -30°С, принимается по Справочнику2, при отсутствии подходящих по назначению зданий принимается по подобию или по иной справочной информации, ккал/м3ч°С. При наружном строительном объеме, отличном от приведенных его значений, удельная отопительная характеристика определяется интерполяцией.

Kув – коэффициент увеличения удельной отопительной характеристики - при средней скорости ветра в течение отопительного сезона в г. Мурманске 5,6 м/сек в соответствии с СНиП 23-01-993 - 12%.

tв – расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, принимается в соответствии со СНиП 41-01.20031 или по Справочнику2, °С;

tн.р.о – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления в местности, где расположено здание, принимается в соответствии со СНиП 23-01-993, °С.

Значение V, м3, принимается по информации типового или индивидуального проектов здания или бюро технической инвентаризации.

При наличии в здании отапливаемого подвала к полученному объему отапливаемого здания добавляется 40% объема этого подвала. Строительный объем подземной части здания определяется как произведение площади горизонтального сечения здания на уровне его I этажа на высоту подвала.

1.3. При отсутствии проектной информации и невозможности определения максимальной часовой тепловой нагрузки отопления по укрупненным показателям, указанная нагрузка определяется по установленной поверхности нагревательных приборов по методике, приведенной в Справочном пособии4.

2. Приточная вентиляция

2.1. При наличии типового или индивидуального проектов здания и соответствии установленного оборудования системы приточной вентиляции проекту максимальная часовая тепловая нагрузка вентиляции применяется по проекту с учетом различия значений расчетной температуры наружного воздуха для проектирования вентиляции, принятого в проекте, и действующим нормативным значением для местности, где расположено здание.

Расчет производится по формуле:

Qв.р=Qв.пр tв−tн.р.вtв−tн.р.в.пр , где:

Qв.р – максимальная часовая тепловая нагрузка приточной вентиляции, Гкал/ч;

Qв.пр – максимальная часовая тепловая нагрузка приточной вентиляции по проекту, Гкал/ч;

tв – расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, принимается в соответствии со СНиП 41-01.20031 или по Справочнику2, °С;

tн.р.в – расчетная температура наружного воздуха для проектирования приточной вентиляции в местности, где расположено здание, принимается в соответствии со СНиП 23-01-993, °С;

tн.р.в.пр – расчетная температура наружного воздуха, при которой определена тепловая нагрузка приточной вентиляции в проекте, °С.

2.2. При несоответствии установленного оборудования системы приточной вентиляции проекту, расчетная часовая тепловая нагрузка вентиляции применяется по паспортам вентиляционных установок.

3. Горячее водоснабжение

3.1. Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения потребителя тепловой энергии Qг.ср, Гкал/ч, определяется по формуле:

Qг.ср=a m n C ρ tг.в−tх.в168 10−9 , где:

a – норма расхода воды на единицу потребления, л/сутки или л/час. Норма должна быть утверждена местным органом самоуправления, при отсутствии утвержденных норм принимается по таблице приложения 3 СНиП 2.04.01-855;

m – количество единиц измерений - количество работающих, учащихся в учебных заведениях и т.д.;

n – график работы в неделю, дней или часов, зависит от размерности a;

C – теплоёмкость воды, ккал/кг °С;

ρ – плотность горячей воды, кг/м3. Значение плотности следует принимать в соответствии с температурой tг.в=60°С;

tг.в – температура горячей воды, °С, для закрытых систем теплоснабжения принимается tг.в=60°С;

tх.в – температура холодной водопроводной воды, °С. Принимается tх.в=5°С;

168 – число часов в неделю.

Подписи сторон:

Энергоснабжающая организация	Абонент

_____________________________________ 	_____________________________________

м.п.		м.п.

___________________________

1СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 N 115)

2Манюк В.И., Каплинский Я.И. и др. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Справочник.-.М.:Стройиздат, 1988

3СНиП 23-01-99*. Строительная климатология (приняты Постановлением Госстроя РФ от 11.06.1999 N 45) (ред. от 24.12.2002)

4Апарцев М.М. Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения. Справочно-методическое пособие.-.М.: Энергоатомиздат, 1983

5СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий (утв. Постановлением Госстроя СССР от 04.10.1985 N 189) (ред. от 11.07.1996)