Приложение № 5

к договору теплоснабжения № ______ от "___" __________ 20___ г.

Порядок определения объема нормативных потерь в тепловых сетях объектов, оборудованных УУТЭ

Определение потерь теплоносителя.

Потери теплоносителя, Gут, т/ч, вследствие нормативной утечки из тепловой сети определяются согласно формуле:

Gут=0,0025 Vт.сρ10−3 (1), где:

0,0025 – норма утечки для закрытой системы теплоснабжения, 1/ч, (нормируемое значение утечки принимается 0,25% от объема сети и систем теплопотребления);

Vт.с	– емкость трубопроводов тепловой сети, м3;

ρ	– плотность теплоносителя (сетевой воды), кг/м3. Значение плотности теплоносителя следует принимать в соответствии со средней за расчетный период температурой теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети (системах теплопотребления).

Определение потерь тепловой энергии, обусловленных потерями теплоносителя.

Потери тепловой энергии, Qут, Гкал, обусловленные потерями теплоносителя, определяются формулой:

Qут=Gут t1ср+t2ср2−tх.в C Z 10−6 (2), где:

t1ср, t2ср и tх.в – средние за расчетный период значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и исходной холодной воды на источнике теплоснабжения. В отопительный период принимается tх.в= 5°С, в межотопительный период - tх.в=15°С;

C – удельная теплоемкость воды, ккал/(кг °С);

Z – время работы тепловой сети, час.

Определение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов тепловой сети.

Потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов за расчетный период, Qиз, Гкал, определяются по формуле:

Qиз=Qиз.подз+Qиз.надз (3), где:

Qиз.подз – значение тепловых потерь трубопроводами тепловой сети при подземной прокладки, определяемое суммарно для подающего и обратного трубопроводов, Гкал;

Qиз.надз – значение тепловых потерь трубопроводами тепловой сети при надземной прокладки определяемое раздельно для прямого и обратного трубопроводов, Гкал.

Значения тепловых потерь, Гкал, в формуле (3) определяются по формуле:

Qиз.подз+Qиз.надз=0nqиз.подзLβ Z 10−6+0nqиз.надз.пLβ Z 10−6+0nqиз.надз.оL β Z 10−6 (4), где:

L	– длина участка трубопровода, м;

β	– коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 – при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки, независимо от года проектирования;

Z	– время работы тепловой сети, час;

qиз.подз, qиз.надз.п, qиз.надз.о – нормы плотности теплового потока, ккал/(м час), для подземной прокладки и надземной прокладки прямого и обратного трубопроводов соответственно. Определяются с помощью пересчета норм плотности теплового потока q0 из.подз, q0 из.надз.п, q0 из.надз.о для среднегодовых значений температур грунта и теплоносителя на средние температуры за рассматриваемый период по формулам:

qиз.подз=q0 из.подз t1ср+t2ср−2 tгр.срt1ср.г+t2ср.г−2 tгр.ср.г (5);

qиз.надз.п=q0 из.надз.п t1ср− tн.срt1ср.г− tн.ср.г (6);

qиз.надз.о=q0 из.надз.о t2ср− tн.срt2ср.г− tн.ср.г (7), где:

q0 из.подз, q0 из.надз.п, q0 из.надз.о – нормы плотности теплового потока для среднегодовых значений температур грунта и теплоносителя для подземной прокладки и надземной прокладки прямого и обратного трубопроводов соответственно.

Для конкретных среднегодовых значений рассчитываемой сети необходимо определить значения удельных тепловых потерь путем интерполяции (экстраполяции).

t1ср и t2ср – средние за расчетный период значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, °С;

tгр.ср	– среднее за расчетный период значение температуры грунта на глубине заложения трубопроводов тепловой сети, °С;

tн.ср	– среднее за расчетный период значение температуры наружного воздуха, °С.

Подписи сторон:

Ресурсоснабжающая организация		Абонент

_____________________________________ 		___________________________________

м.п.			м.п.